## 特記仕様書（様式）
島根県貯水槽保守管理業務特記仕様書
Ⅰ．業務概要
１．業務名 | 島根県 ○○ 貯水槽保守管理業務委託 |  | 共通仕様書関連項目
２．業務場所 | ○○ 市 ○○ 町 ○○ |  | （第1編総則を「Ⅰ」、第2編定期点検等及び保守を「Ⅱ」としている）
３．履行期間 | 令和○○年○○月○○日 から 令和○○年○○月○○日
４．業務仕様 | (1)本仕様書に記載されていない事項は、「建築保全業務共通仕様 |  | （Ⅰ 1.1.1 適用）
| 書及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修平成３０年版 |  | （Ⅰ 1.1.6 関係法令等の遵守）
| ）」（以下「共通仕様書」という。）による。 |  | （Ⅱ 1.1.1 適用）
(2)本仕様の・印は、○を付したものを適用する。
５．対象業務 | 本仕様書の対象業務は、次のとおりとする。
| ・ 受水槽保守点検業務 | ・ 受水槽清掃業務
| ・ 高置水槽保守点検業務 | ・ 高置水槽清掃業務
| ・ 雑用水槽保守点検業務 | ・ 雑用水槽清掃業務
| ・ 水質検査業務 | ・
Ⅱ．共通事項
１．業務の範囲 | 本業務の対象部分、数量等は「貯水槽容量等調書（別紙１）のとおり |  | （Ⅱ 1.1.2 点検の範囲）
| とする。 |  | （Ⅱ 1.1.3 保守の範囲）
２．業務日と 作業時間帯 | (1)貯水槽保守点検、清掃業務等 |  | （Ⅰ 1.3.3 業務条件）
業務日と作業時間帯は次のとおりとする。
業務日： ○ 月、 ○ 曜日
（祝祭日、年末年始12/29～1/3を除く）
業務時間帯： ○○ 時 ○○ 分 から ○○ 時 ○○ 分
(2)作業時間帯の制限
（１）の作業においては、各貯水槽の作業時間については、施設
管理担当者と協議すること。
３．業務関係図書 | (1)業務計画書 |  | （Ⅰ 1.2.1 業務計画書）
| 業務計画書を作成し、業務の実施前までに施設管理担当者の承 |  | （Ⅰ 1.2.2 作業計画書）
| 諾を得ること。業務計画書は少なくとも次の項目を記載すること。 |  | （Ⅰ 1.4.6 施設管理担当者の立会い）
① 業務概要（業務名・期間・場所・担当部局名）
② 業務実施体制表
③ 年間作業計画表
④ 業務管理（業務内容・作業日時・作業範囲・作業要領、教育訓
練・その他必要な事項）
⑤ 安全管理（安全管理体制表・安全管理事項・緊急連絡先・その
他必要な事項）
| (2)業務関係者届出書 |  | （Ⅰ 1.4.2 代替要員）
業務責任者及び業務担当者について、次の事項について届け出
ること。なお、代替要員を用いる等変更がある場合も同様とする。
① 業務責任者（氏名、資格・経験年数、主な業務経歴）
② 業務担当者名簿（氏名、資格・経験年数）
４．業務の記録、 報告及び検 査 | (1)業務の記録 |  | （Ⅰ 1.2.4 業務の記録）
作業実施等について、作業記録（作業の実施・点検記録、施設
管理担当者との打合記録、その他必要な事項）を保管すること。
| (2)業務の報告 |  | （Ⅰ 1.1.5 報告書の書式等）
| 作業終了後、次の書類等を取りまとめ、施設管理担当者へ報告 |  | （Ⅰ 1.4.7 業務の報告）
すること。
① 作業記録（点検結果で不良箇所が判明したときは、その写真と
修理等の措置提案を明記）
・ ○○ 市が定める小規模貯水槽水道検査報告書の控え
② 貯水槽清掃業務を完了したときは、下記の写真を提出すること
1)使用器具等の消毒場面及び消毒済の作業衣等
2)貯水槽内清掃作業前・作業中・作業後
3)貯水槽周辺の清掃前・清掃後
4)使用消毒薬
5)槽内消毒場面（１回目・２回目）
6)槽内消毒後の水洗い及び上水の注入
7)貯水槽の最終施錠確認
③ 水質検査業務を完了したときは、下記の書類等を提出すること
1)登録水質検査機関による水質検査結果書
2)水質検査用採水時の写真
| (3)完了検査 |  | （Ⅰ 1.6.1 業務の検査）
業務を完了したときは、業務の履行について検査を受けること。
５．業務責任者 の資格等 | (1)業務責任者の資格等 |  | （Ⅰ 1.3.1 業務管理）
| 業務責任者は、次のいずれかの資格等を有する者を選任する。 |  | （Ⅰ 1.3.2 業務責任者）
| なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。 |  | （Ⅰ 1.3.5 環境衛生管理体制）
| ・ 建築物環境衛生管理技術者（建築物衛生法第7条第1項） |  | （Ⅰ 1.3.6 業務の安全衛生管理）
| ・ 貯水槽清掃作業監督者 |  | （Ⅰ 1.3.7 火気の取扱い）
| ・ 業務経験５年以上程度の者 |  | （Ⅰ 1.3.8 喫煙場所）
（Ⅰ 1.3.9 出入り禁止箇所）
| (2)業務担当者の技術・技能の向上 |  | （Ⅰ 1.4.1 業務担当者）
受注者は、業務担当者の技術の向上、業務に従事する者として
守るべきルール及びマナーの向上を図るため、定期的に研修を実
施すること。
６．受注者の負 担及び支給 材料等 | (1)負担の範囲 |  | （Ⅰ 1.1.3 受注者の負担の範囲）
① 業務実施に当たり必要となる使用器具等は、受注者の負担
とする。ただし、業務実施に必要な電気、ガス、水道等の使用料
を除く。
② 電気、ガス、水道等を使用する場合は、極力節約に努めること。
(2)支給材料等
① 次の材料等は、支給品を使用する。
・
７．建物内施設 等の利用 | (1)居室等の利用 |  | （Ⅰ 2.1.1 居室等の利用）
| 本業務を実施するため、次に示す居室等を無償で使用させる。 |  | （Ⅰ 2.1.2 共用施設の利用）
| ・ |  | （Ⅰ 2.2.2 持ち込み資機材）
| (2)駐車場の利用 |  | （Ⅰ 2.1.3 駐車場の利用）
施設内の駐車場の利用は施設管理担当者と協議すること。
８．注意事項 （留意事項） | (1)受注者は、業務関係者に作業衣等を着用させ、業務に従事する |  | （Ⅰ 1.4.3 服装等）
| 者であることを明確にすること。 |  | （Ⅰ 2.2.1 作業用足場等）
| (2)作業前日に、施設管理者と協議し、取水制限を行うこと。 |  | （Ⅰ 2.2.3 危険物等の取扱い）
| (3)作業実施に当たっては、来庁者及び庁舎内で執務する職員等に |  | （Ⅱ 1.1.9 点検及び保守に伴う注意事項）
支障のないように十分注意すること。
(4)建物、工作物、器具及び備品等に棄損を発見したとき又は損害
を与えたときは、直ちに施設管理責任者に報告すること。
(5)建物環境において、不衛生な措置をとらないこと。
(6)事故防止について
作業中途での休憩及び作業終了後は各用具、資材の整理
整頓並びに格納を行い安全で清潔な管理を行い、作業事故、
外来者等の事故防止に努めること。

## 特記仕様書（記入例）
島根県貯水槽保守管理業務特記仕様書
Ⅰ．業務概要
１．業務名 | 島根県庁本庁舎貯水槽保守管理業務委託 |  | 共通仕様書関連項目
２．業務場所 | 松江市殿町１番地 |  | （第1編総則を「Ⅰ」、第2編定期点検等及び保守を「Ⅱ」としている）
３．履行期間 | 令和 ２年 ４月 １日 から 令和 ３年 ３月 ３１日
４．業務仕様 | (1)本仕様書に記載されていない事項は、「建築保全業務共通仕様 |  | （Ⅰ 1.1.1 適用）
| 書及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修平成３０年版 |  | （Ⅰ 1.1.6 関係法令等の遵守）
| ）」（以下「共通仕様書」という。）による。 |  | （Ⅱ 1.1.1 適用）
(2)本仕様の・印は、○を付したものを適用する。
５．対象業務 | 本仕様書の対象業務は、次のとおりとする。
| ・ 受水槽保守点検業務 | ・ 受水槽清掃業務
| ・ 高置水槽保守点検業務 | ・ 高置水槽清掃業務
| ・ 雑用水槽保守点検業務 | ・ 雑用水槽清掃業務
| ・ 水質検査業務 | ・
Ⅱ．共通事項
１．業務の範囲 | 本業務の対象部分、数量等は「貯水槽容量等調書（別紙１）のとおり |  | （Ⅱ 1.1.2 点検の範囲）
| とする。 |  | （Ⅱ 1.1.3 保守の範囲）
２．業務日と 作業時間帯 | (1)貯水槽保守点検、清掃業務等 |  | （Ⅰ 1.3.3 業務条件）
業務日と作業時間帯は次のとおりとする。
業務日： １０・１１ 月、 土・日 曜日
（祝祭日、年末年始12/29～1/3を除く）
業務時間帯： ８ 時 ００ 分 から １８ 時 ００ 分
(2)作業時間帯の制限
（１）の作業においては、各貯水槽の作業時間については、施設
管理担当者と協議すること。
３．業務関係図書 | (1)業務計画書 |  | （Ⅰ 1.2.1 業務計画書）
| 業務計画書を作成し、業務の実施前までに施設管理担当者の承 |  | （Ⅰ 1.2.2 作業計画書）
| 諾を得ること。業務計画書は少なくとも次の項目を記載すること。 |  | （Ⅰ 1.4.6 施設管理担当者の立会い）
① 業務概要（業務名・期間・場所・担当部局名）
② 業務実施体制表
③ 年間作業計画表
④ 業務管理（業務内容・作業日時・作業範囲・作業要領、教育訓
練・その他必要な事項）
⑤ 安全管理（安全管理体制表・安全管理事項・緊急連絡先・その
他必要な事項）
| (2)業務関係者届出書 |  | （Ⅰ 1.4.2 代替要員）
業務責任者及び業務担当者について、次の事項について届け出
ること。なお、代替要員を用いる等変更がある場合も同様とする。
① 業務責任者（氏名、資格・経験年数、主な業務経歴）
② 業務担当者名簿（氏名、資格・経験年数）
４．業務の記録、 報告及び検 査 | (1)業務の記録 |  | （Ⅰ 1.2.4 業務の記録）
作業実施等について、作業記録（作業の実施・点検記録、施設
管理担当者との打合記録、その他必要な事項）を保管すること。
| (2)業務の報告 |  | （Ⅰ 1.1.5 報告書の書式等）
| 作業終了後、次の書類等を取りまとめ、施設管理担当者へ報告 |  | （Ⅰ 1.4.7 業務の報告）
すること。
① 作業記録（点検結果で不良箇所が判明したときは、その写真と
修理等の措置提案を明記）
・ 松江市が定める小規模貯水槽水道検査報告書の控え
② 貯水槽清掃業務を完了したときは、下記の写真を提出すること
1)使用器具等の消毒場面及び消毒済の作業衣等
2)貯水槽内清掃作業前・作業中・作業後
3)貯水槽周辺の清掃前・清掃後
4)使用消毒薬
5)槽内消毒場面（１回目・２回目）
6)槽内消毒後の水洗い及び上水の注入
7)貯水槽の最終施錠確認
③ 水質検査業務を完了したときは、下記の書類等を提出すること
1)登録水質検査機関による水質検査結果書
2)水質検査用採水時の写真
| (3)完了検査 |  | （Ⅰ 1.6.1 業務の検査）
業務を完了したときは、業務の履行について検査を受けること。
５．業務責任者 の資格等 | (1)業務責任者の資格等 |  | （Ⅰ 1.3.1 業務管理）
| 業務責任者は、次のいずれかの資格等を有する者を選任する。 |  | （Ⅰ 1.3.2 業務責任者）
| なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。 |  | （Ⅰ 1.3.5 環境衛生管理体制）
| ・ 建築物環境衛生管理技術者（建築物衛生法第7条第1項） |  | （Ⅰ 1.3.6 業務の安全衛生管理）
| ・ 貯水槽清掃作業監督者 |  | （Ⅰ 1.3.7 火気の取扱い）
| ・ 業務経験５年以上程度の者 |  | （Ⅰ 1.3.8 喫煙場所）
（Ⅰ 1.3.9 出入り禁止箇所）
| (2)業務担当者の技術・技能の向上 |  | （Ⅰ 1.4.1 業務担当者）
受注者は、業務担当者の技術の向上、業務に従事する者として
守るべきルール及びマナーの向上を図るため、定期的に研修を実
施すること。
６．受注者の負 担及び支給 材料等 | (1)負担の範囲 |  | （Ⅰ 1.1.3 受注者の負担の範囲）
① 業務実施に当たり必要となる使用器具等は、受注者の負担
とする。ただし、業務実施に必要な電気、ガス、水道等の使用料
を除く。
② 電気、ガス、水道等を使用する場合は、極力節約に努めること。
(2)支給材料等
① 次の材料等は、支給品を使用する。
・
７．建物内施設 等の利用 | (1)居室等の利用 |  | （Ⅰ 2.1.1 居室等の利用）
| 本業務を実施するため、次に示す居室等を無償で使用させる。 |  | （Ⅰ 2.1.2 共用施設の利用）
| ・ |  | （Ⅰ 2.2.2 持ち込み資機材）
| (2)駐車場の利用 |  | （Ⅰ 2.1.3 駐車場の利用）
施設内の駐車場の利用は施設管理担当者と協議すること。
８．注意事項 （留意事項） | (1)受注者は、業務関係者に作業衣等を着用させ、業務に従事する |  | （Ⅰ 1.4.3 服装等）
| 者であることを明確にすること。 |  | （Ⅰ 2.2.1 作業用足場等）
| (2)作業前日に、施設管理者と協議し、取水制限を行うこと。 |  | （Ⅰ 2.2.3 危険物等の取扱い）
| (3)作業実施に当たっては、来庁者及び庁舎内で執務する職員等に |  | （Ⅱ 1.1.9 点検及び保守に伴う注意事項）
支障のないように十分注意すること。
(4)建物、工作物、器具及び備品等に棄損を発見したとき又は損害
を与えたときは、直ちに施設管理責任者に報告すること。
(5)建物環境において、不衛生な措置をとらないこと。
(6)事故防止について
作業中途での休憩及び作業終了後は各用具、資材の整理
整頓並びに格納を行い安全で清潔な管理を行い、作業事故、
外来者等の事故防止に努めること。

## 別紙１（様式）
（別紙１）
「貯水槽容量等調書」
施設名 | 作業場所 | 区分 | 項目 | 水槽容量（L） | 基数・系統 | 回数
○○ | ○○市○○町○○ | 受水槽 | 保守点検・清掃
|  | 高置水槽 | 保守点検・清掃
|  | 雑用水槽 | 保守点検・清掃
|  | 水質検査等 | ① | －
|  |  | ② | －
|  |  | ③ | －
|  |  | ④ | －
|  |  | ⑤ | －
|  |  | ⑥ | －
|  |  | ⑦ | －
|  |  | ⑧ | －
|  |  | ⑨ | －
△△ | △△市△△町△△ | 受水槽 | 保守点検・清掃
|  | 高置水槽 | 保守点検・清掃
|  | 雑用水槽 | 保守点検・清掃
|  | 水質検査等 | ① | －
|  |  | ② | －
|  |  | ③ | －
|  |  | ④ | －
|  |  | ⑤ | －
|  |  | ⑥ | －
|  |  | ⑦ | －
|  |  | ⑧ | －
|  |  | ⑨ | －
□□ | □□市□□町□□ | 受水槽 | 保守点検・清掃
|  | 高置水槽 | 保守点検・清掃
|  | 雑用水槽 | 保守点検・清掃
|  | 水質検査等 | ① | －
|  |  | ② | －
|  |  | ③ | －
|  |  | ④ | －
|  |  | ⑤ | －
|  |  | ⑥ | －
|  |  | ⑦ | －
|  |  | ⑧ | －
|  |  | ⑨ | －
注）水質検査等の項目は下記による
項目 | 検査種別 |  | 検査頻度 | 実施時期 | 規定法律
① | 水質基準省令で定める項目 （施行規則第４条３号イ） |  | ６月以内毎 | 履行期間 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
② | 水質基準省令で定める項目 （施行規則第４条３号ロ） |  | 毎年 | ６月～９月 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
③ | 遊離残留塩素（飲料水） |  | ７日以内毎 | 履行期間 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
④ | ｐＨ値、残留塩素（雑用水）、臭気、外観 |  | ７日以内毎 | 履行期間 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
⑤ | 大腸菌 |  | ２月以内毎 | 履行期間 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
⑥ | 濁度 |  | ２月以内毎 | 履行期間 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
⑦ | 一般飲料水検査 |  | 毎年 | 履行期間 | -
⑧ | 簡易専用水道法定検査 |  | 毎年 | 履行期間 | 水道法
⑨ | ビル管法適用特定建築物簡易専用水道法定検査 |  | 毎年 | 履行期間 | 水道法

## 別紙１（記入例）
（別紙１）
「貯水槽容量等調書」
施設名 | 作業場所 | 区分 | 項目 | 水槽容量（L） | 基数・系統 | 回数
○○ | ○○市○○町○○ | 受水槽 | 保守点検・清掃 | 30000 | 1 | 1
|  | 高置水槽 | 保守点検・清掃 | 5000 | 1 | 1
|  | 雑用水槽 | 保守点検・清掃 | 10000 | 1 | 1
|  | 水質検査等 | ① | － | 1 | 2
|  |  | ② | － | 1 | 1
|  |  | ③ | － | 1 | 52
|  |  | ④ | － | 1 | 52
|  |  | ⑤ | － | 1 | 6
|  |  | ⑥ | － | 1 | 6
|  |  | ⑦ | －
|  |  | ⑧ | －
|  |  | ⑨ | － | 1 | 1
△△ | △△市△△町△△ | 受水槽 | 保守点検・清掃 | 20000 | 1 | 1
|  | 高置水槽 | 保守点検・清掃 | 3000 | 1 | 1
|  | 雑用水槽 | 保守点検・清掃
|  | 水質検査等 | ① | －
|  |  | ② | －
|  |  | ③ | －
|  |  | ④ | －
|  |  | ⑤ | －
|  |  | ⑥ | －
|  |  | ⑦ | －
|  |  | ⑧ | － | 1 | 1
|  |  | ⑨ | －
□□ | □□市□□町□□ | 受水槽 | 保守点検・清掃 | 5000 | 1 | 1
|  | 高置水槽 | 保守点検・清掃
|  | 雑用水槽 | 保守点検・清掃
|  | 水質検査等 | ① | －
|  |  | ② | －
|  |  | ③ | －
|  |  | ④ | －
|  |  | ⑤ | －
|  |  | ⑥ | －
|  |  | ⑦ | － | 1 | 1
|  |  | ⑧ | －
|  |  | ⑨ | －
注）水質検査等の項目は下記による
項目 | 検査種別 |  | 検査頻度 | 実施時期 | 規定法律
① | 水質基準省令で定める項目 （施行規則第４条３号イ） |  | ６月以内毎 | 履行期間 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
② | 水質基準省令で定める項目 （施行規則第４条３号ロ） |  | 毎年 | ６月～９月 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
③ | 遊離残留塩素（飲料水） |  | ７日以内毎 | 履行期間 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
④ | ｐＨ値、残留塩素、臭気、外観（雑用水） |  | ７日以内毎 | 履行期間 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
⑤ | 大腸菌 |  | ２月以内毎 | 履行期間 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
⑥ | 濁度 |  | ２月以内毎 | 履行期間 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
⑦ | 一般飲料水検査 |  | 毎年 | 履行期間 | -
⑧ | 簡易専用水道法定検査 |  | 毎年 | 履行期間 | 水道法
⑨ | ビル管法適用特定建築物簡易専用水道法定検査 |  | 毎年 | 履行期間 | 水道法